- 附件1：  信息中心机房运维服务采购需求

一、招标项目一览表

| 标项 序号 | 标项名称或内容 | 数量 | 单位 | 预算（万元） | 最高限价 （万元） | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 信息中心机房运维服务 | 1 | 年 | 18 | 18 | 仙居县人民医院 |

二、技术需求

1、项目概况及总体要求：

仙居县人民医院现有信息化系统硬件支撑平台核心设备大部分均已过保，为了保证现有信息系统的高效、稳定运行，需要对这些设备的维保及相关技术服务进行延续，解决对系统的安全性和稳定性所构成的威胁，以确保计算机业务系统的稳定运行。

鉴于仙居县人民医院业务对持续性、稳定性要求较高，大量的信息化专业设备更需要专业的信息化管理员进行运维，并根据业务实际情况对软硬件设备进行调优。为保证运维管理人员能够快速、及时响应，在最短时间内完成故障处理和业务调整需求，保证核心业务系统持续、稳定、高效运行。

| 服务名称 | 服务内容 | 服务期限 | 价格预算（万） |
| --- | --- | --- | --- |
| 信息中心机房运维服务 | 资产识别梳理及初始体检服务 | 一年 | 18 |
|  | 机房线缆整理及标签标记 | 一年 |  |
|  | 网络运维保障 | 一年 |  |
|  | 安全运维保障 | 一年 |  |
|  | 服务器、存储的集成服务 | 一年 |  |
|  | 虚拟化及超融合集成服务 | 一年 |  |
|  | 巡检服务 | 12次/年 |  |
|  | 故障应急响应 | 一年 |  |
|  | 内外网有线网络运维 | 一年 |  |
|  | 内外网无线WIFI网络运维 | 一年 |  |
|  | 中心机房设备运维 | 一年 |  |
|  | 漏洞扫描及安全加固 | 4次/年 |  |
|  | 重大时期安全监测 | 一年 |  |

- 2、服务期限

12个月。

- 服务范围

住院楼4楼半中心机房。

老院区康复楼1楼机房。

其他弱电机房及院内的内外网无线WIFI

- 4、服务目标

对当前系统涉及的网络、安全、主机存储设备、虚拟化系统等进行定期巡检全面采集设备及系统运行的各项关键指标, 准确评估设备及系统的运行状态；

及时定位存储系统、虚拟化平台运行中积累的隐患并找出原因，通过预防性维护降低故障出现的概率；

协助及时修订设备基本运维信息，保证资源信息库的准确有效，为快速业务恢复以及故障快速打下坚实基础；

本地化的快速响应

为保证服务快速响应，需要在本地设有服务网点，并配备相应技术支撑力量。

持续安全服务

随着仙居县人民医院多年系统安全建设与投入、系统总体安全防护措施已经初步形成，但信息安全建设是一个持续的动态过程，需要不断的重复梳理、诊断、加固，因此在以往安全服务建设的基础上仍然存在着安全服务的需求。下一步将在前期安全建设基础上继续加强信息安全服务的投入，增加信息安全风险识别、安全加固等常规动作的频率保障系统高效稳定的运行。

- 维保设备清单

设备清单因为保密性不公开提供，详细设备清单在服务开始前现场登记。

- 5、系统保密性及安全性原则

（1）信息安全保密需求

仙居县人民医院核心业务系统保密要求高，确保核心业务系统的机密性、完整性、可用性和抗抵赖是信息安全保密的中心任务。须确保用户方数据安全，保证重要数据零丢失，对工作中涉及到的仙居县人民医院的数据、文件等任何资料进行保密。

（2）系统可用性需求

为了能够给广大的群众提供实时、可靠的信息服务，必须减少系统停机维护时间，系统可用度达到99.9%。

（3）可靠性原则

数据共享、交换和查询，是实现仙居县人民医院信息系统的核心，系统可靠性要求很高。关键系统要有备份措施和应急预案，关键硬件设备要有现场备件服务(备件放置在用户现场)。

（4）安全性原则

仙居县人民医院信息系统将保存信息数据等重要信息，这些敏感信息一旦泄露或被恶意修改的后果严重。服务维护过程中必须在流程和制度上保障系统的安全性，与维护单位、维护人员签订保密协议。

- 6、服务响应要求

(1)电话支持响应

要求提供 7*24 小时不间断的电话服务支持，不限次。用户方工作人员在使用维保范围内的软硬件设备如遇到问题,无论是软件或硬件,都随时可以得到电话支持与帮助。需指定一名主要联系人及两名替补联系人与用户方联系。一旦接到用户方请求电话,投标方的技术人员将在规定时间内通过电话解决或回答用户所提出的问题。若指定工程师如果因特殊原因离职或更换电话，及时通知用户方，并指定合格的接替人员。

(2)现场维护响应

投标方接到用户方故障呼叫后，要及时派相关认证工程师做现场服务，现场服务次数和时间不限。

对于严重故障(影响用户方业务正常运作的故障)，应派遣工程师到现场做技术支持。

响应时间:15分钟以内;

到场时间:接到故障通知后，2小时内到达现场;

修复时间:到达用户现场后，4小时内恢复。

对于一般性故障(不影响用户方业务正常运作的故障)，应派遣工程师到现场做技术支持。

响应时间:15分钟以内;

到场时间:接到故障通知后，4小时内到达现场。

修复时间:到达用户现场后，8小时内恢复。

- 资产识别梳理及初始体检服务

- 现场查勘：现场查勘信息化环境，调查仙居县人民医院现有的业务系统、网络设备、安全设备、网络架构、主机产品、服务器资产、所涉及系统、IP地址规划表和相关的部门人员资产等进行分析与梳理，明确仙居县人民医院的资产情况、网络数据流情况、现有的组织结构等情况。

- 资产台账档案服务：建立资产台账档案，登记设备当前信息及状态（设备名称、当前硬件配置、当前软件配置，当前各个端口的使用状况等）。

- 网络设备初始“体检”服务，建立网络设备健康档案：对设备进行设备检查，测定设备的资源利用情况，不同设备的流量分布、不同时间的流量分布，设定网络健康基准。

- 绘制机柜图，网络拓扑图，资产台账档案。

- 机房整理服务：设备名称及链路打印标签及标识，清晰明确，设备标签、线缆标签完整、准确、粘贴规范。机柜设备挂牌。

- 8、巡检要求

每月安排技术工程师到仙居县人民医院机房进行软硬件系统的全面巡检服务，提供详细巡检报告，并给出优化调整建议。巡检内容主要包括:

- 交换机、服务器、存储、安全设备等的运行状况，及时发现各种隐患，并做出相应处理。

2)提供软硬件系统存在的问题报告及其解决方案，提出系统整体架构及技术改进建议。

3)对机房环境、温度、湿度等各方面进行检查，排除隐患。

4)对数据库、SymantecNBU，Vmware 等软件进行日常性检查，并分析日志报告。

对于服务范围内的系统软件、应用软件提供版本管理和升级服务。对于发布的相关软件最新版本，与仙居县人民医院一起做好升级工作。

若原厂商发布新的系统软件版本或补丁升级程序，提供系统软件版本和补丁测试，以及软件版本和补丁的升级实施服务。

- 常规性维护服务

作好如下维护服务工作：

- 用户系统计划性停机、重启。

- 用户网络及安全的变更服务。

- 用户软硬件系统更正性维护服务。

- 用户软硬件系统版本、补丁升级及与之相关的应用数据迁移。

- 针对服务器、磁盘阵列的性能运行情况，进行检测分析，判断是否需要更换或扩容。

- 制定周密的系统应急处理方案并验证其可靠性,并提供应急方案。

- 提供软硬件系统技术咨询服务：包含使用咨询服务、扩容扩建技术方案咨询、疑难问题咨询等。

具体内容如下：

| 网络设备维护 | 网络设备日常维护，状态检查，故障处理，配置变更、备份等 |
| --- | --- |
| 安全设备维护 | 安全设备日常维护，状态检查，定期查杀，故障处理、配置变更、特征库升级、备份等 |
| 服务器设备维护 | 服务器设备日常维护，状态检查，故障处理、配置变更等 |
| 存储设备维护 | 存储备份设备日常维护，状态检查，故障处理等 |
| 备份系统 | 备份系统的日常维护，状态检查，故障处理等 |
| 虚拟化系统 | Vmware虚拟化的日常维护，状态检查，故障处理、配置变更等 |
| 系统及应用软件维护 | 应用软件的部署，分发安装，日常维护，故障处理等 |
| 数据库运维服务 | 数据库系统日常维护，状态巡检，配置变更，故障处理等 |
| 网络防病毒维护服务 | 定期对防病毒产品进行日志检查，定期对防病毒软件中出现的实施报警和定期扫描的报警信息进行监控和处理 。针对已感染系统，进行完整、系统的病毒查杀，并确保查杀效果满足要求。 |

- 故障应急响应

- 1内部网络中断应急措施

1.服务工程师负责对核心网络监测，当发现核心网络出现异常时，及时通报给仙居县人民医院相关责任人，同时做好故障记录。

2.服务工程师在记录相关信息后，应先迅速结合告警诊断结果判断故障节点，定位故障原因，及时做出服务响应。

3.若核心网络设备故障原因导致，且短时间内无法解决，服务工程师启用备用交换机，并检查按照要求配置，保证业务连续性。

4.若相应业务系统IP发生变更，造成网络故障，服务工程师配合修改网络配置，确保业务可用性。

- 2广域网外部线路中断紧急处置措施

1.若服务工程师结合告警诊断结果，判断故障网络专线链路节点故障。应立即联系运营商并令其尽快解决，确保业务可用性。

2.根据业务需求，网络专线链路配置双联路保障业务稳定性。

- 3病毒事件紧急处置措施

1.当发现有计算机被感染上病毒后，设备维保技术人员应立即将该机与网络隔离。

2.启用反病毒软件对该机进行杀毒处理，同时通过病毒检测软件对其他该网络中的计算机进行病毒扫描和清除工作。

- 4设备安全紧急处置措施

1.服务器等关键设备损坏后，设备维保技术人员立即查明原因。

2.如果短时间内无法解决，应该立即启用备用设备，保证业务连续性。

3.如果能够自行修复，应立即用备件替换受损部件。

4.若无法自行修复的，应立即向医保信息科负责人报告。

- 5上级单位通报安全事件及漏洞

接到大数据局或上级单位安全事件通告或发生外部黑客入侵、数据泄露、木马病毒等突发安全事件时，提供包括事件检测与分析、风险抑制、问题根除、协助业务恢复的服务，最大化降低安全事件带来的影响。

- 10、性能优化服务

根据性能优化建议报告制定性能优化实施方案，经仙居县人民医院同意后并组织实施，以提高信息系统性能与稳定性。

- 11、信息安全服务

针对网络系统、主机系统、应用系统、数据库系统提供每月一次信息安全巡检，主要包括安全策略查看和抽样验证、安全日志分析、异常事件分析、账号安全检查等，提供安全维护建议和系统安全运行报告，使用户相关人员能够实时掌控信息系统的安全状况。通过对设备进行有效的定期安全巡检，及时发现并消除网络故障和安全隐患，保障客户网络和系统处于健康、安全的状态，确保相关业务持续运行。

安全漏洞扫描，利用现有安全漏洞扫描工具对用户的网络设备、安全设备、服务器/小型机操作系统、数据库、中间件、B/S应用系统进行系统脆弱性扫描分析，并对扫描分析报告进行整合分析，提出系统安全加固建议。

安全加固，根据安全风险评估的整改建议制定相应测试方案、加固方案与回退方案，对用户业务相关的服务器操作系统、网络及安全设备、数据库、中间件等进行安全加固，包括系统拓扑架构调整、配置优化调整、安全策略细化、版本及补丁升级、漏洞修复等，通过安全加固增强信息系统抵抗风险的能力，从而提高整个系统的安全性。

应急响应，提供7*24小时的应急响应支持，针对仙居县人民医院出现业务中断、设备宕机、安全风险、恶意攻击、入侵等威胁时，能0.5小时之内到达现场及时提供安全应急响应服务，及时恢复业务，并协助查找风险来源，确定威胁过程，提供故障恢复及处置方案，并协助进行修复加固。

安全值守保障，在服务期内，针对我单位在重大关键时刻（领导视察、上级单位安全检查、大型会议、重大系统上线等）提供安全工程师现场应急值守保障服务，保障业务系统安全稳定运行。

- 13、其他服务支持

在服务期内须免费提供系统切换、微码升级、设备扩容等技术支持服务。

在服务期内免费提供仙居县人民医院日常工作所需的服务器、虚拟机、网络部署和优化，操作系统安装和升级。

- 14、项目人员要求

并至少为本次服务专门指派多产品认证工程师提供服务。

其中配备1名项目经理，项目经理需具备5年以上的同行业工作经验，需具备人社部门颁发的无线局域网测试与维护的专项职业能力证书，并同时具备Vmware认证工程师、H3C高级认证工程师、深信服认证工程师、安恒认证工程师、Symantec备份认证工程师。签合同时，提供身份证、证书原件及1年的社保证明，并签订保密协议。

配备的服务工程师需具备备人社部门颁发的无线局域网测试与维护的专项职业能力证书，深信服认证工程师、安恒认证工程师、macrosan认证工程师资格。至少2名工程师，签合同时，提供身份证、证书原件及1年的社保证明，并签订保密协议。

提供及时快速的服务响应，本项目中在仙居当地配备2名工程师，工程师具有深信服、安全、网络等工程师证书及社保证明。

服务团队能有效、快速的解决维护保修范围的各类故障，配合客户处理主机、存储、网络及数据库相关问题。同时要尽量保证人员的稳定。

- 16、详细维保服务要求

（1）备份软件维护服务

备份系统健康评估:在首次巡检完毕后，对备份系统的备份任务调度，备份任务完成情况，备份时间窗设置，备份设备等进行整体评估，并给出优化建议。

备份系统常规检查:每月一次对备份系统进行审核，若发生备份异常则在第一时间进行处理，保证备份任务恢复正常。备份有效性审核:在每年定期进行备份的恢复测试，时间间隔暂定一年两次。确保备份数据可以有效地恢复应用，保证连续性。

（2）数据库维护服务

针对数据库提供数据库健康巡检服务、数据库性能分析和优化服务、恢复和灾难挽救服务、数据库咨询服务。

日常检查至少包括以下内容：

- 检查相关软硬件、数据库配置和内存的配置情况；

- 检查数据库、备份结果集、各表空间的变化情况等，并对数据变化情况作评估；

- 统计当前表空间、文件系统和数据文件的使用情况；

- 检查数据库log日志文件和相关文件；

- 检查操作系统用户、数据库用户、系统本身的安全性；

- 收集数据库运行期间的负载情况和实例的各性能指标；

- 检查数据库备份是否正常；

数据库基础支持服务具体内容如下。

| 特点 | 服务说明 |
| --- | --- |
| 数据库环境支持 | 数据库健康检查 基础型性能优化 数据库故障排查 数据库补丁安装 数据库小版本升级 数据库安全评估 |
| 数据库主动式服务 | 数据库服务计划 重要问题通知 相关技术建议 |
| 知识技能传递 | 通过对实际问题的发现和处理的过程，以及和用户进行技术沟通和交流，向用户传递我们的知识和技能，帮助用户提高管理维护水平 |

（3）VMware 虚拟化维护服务

须针对仙居县人民医院现有虚拟化环境部署情况进行调研，须提每月一次的虚拟化系统巡检服务，查看资源利用率和系统安全事件。按用户需求进行虚拟机的迁移、部署、常见故障排查、资源调整和优化等工作。

| 虚拟化运维服务 | 日常运维 | 虚拟化平台日常维护与故障排除，保障虚拟化平台的稳定运行。 |
| --- | --- | --- |
|  | 规划部署 | 结合新业务上线，规划、部署虚拟服务器。 |
|  | 性能调优与资源优化 | 对虚拟化平台进行持续资源优化和性能调优 |
|  | 备份与恢复 | 虚拟机备份及进行应急演练，以保证虚拟机备份的有效性 |

（4）网络调整优化服务

提供针对仙居县人民医院信息系统的调整优化服务，包括系统架构优化、网络拓扑调整、网络配置优化、IP地址调整和规划、安全架构设计、网络瓶颈分析及优化等工作。

（5）迁移服务

提供针对仙居县人民医院内部设备调整迁移服务，配合设备厂商完成包括迁移前的环境调研、迁移准备、数据备份、方案制定、关键系统连续性保障措施及设备线路整理、迁移过程中的数据安全保障、数据迁移实施、迁移后校验等服务。提供备品、备件，搬迁过程中相关关键硬件的免费使用、提供仙居县人民医院内部网络规划设计等服务。

（6）Vmware Horizon 云桌面服务

针对仙居县人民医院现有Horizon 云桌面部署情况进行调研，须提每月一次的虚拟化系统巡检服务，查看资源利用率和系统安全事件。按用户需求进行虚拟机的迁移、部署、常见故障排查、资源调整和优化等工作。

（四）服务考核

1、服务考核：

（1）为保证服务人员稳定，项目经理离职，从当年维保费用扣除2万元。服务工程师一年内变更次数满三次，从当年维保费用扣除2万元;扣除后若再发生类似情况,重新累计次数扣款直至合同解除。

（2）未按服务事项要求提供相应服务的，除不支付相应服务费用外，另外扣除3000元/次，造成一定后果以上影响的扣除5000元/次。提供服务事项，需经双面书面确认；未经双方书面确认的，视作未提供服务。

（2）未经业主单位书面确认，随意变更服务团队、对接联络和服务人员的，扣除2000元/次。

（3）未按约定时限提供响应服务的，扣除2000元/次，造成一定后果以上影响的扣除3000元/次。

（4）违反安全管理规定，造成违规外联等网络安全情形的，扣除3000元/次；造成病毒传播的，扣除5000元/次。

（5）违反信息保密规定，造成数据泄露的，扣除5000元/次，造成一定后果以上影响的扣除10000元/次。

（6）服务提供方每季度向业主单位提交服务小结及相关工作资料，由业主单位核对和书面确定。

（7）服务期满之后，由业主单位组织验收，对提供服务情况进行验收，出具书面结论。

三、商务需求

1、服务团体要求：

服务提供商为本项目成立服务团队，因本项目涉及到我单位核心数据，并根据安全保密要求，在签订合同时与实施单位同时签订保密协议，需要实施单位提供实施项目经理、实施工程师的具体信息，在签订合同时，提供个人身份证名和符合要求的技术认证证书原件及最近1年的社保证明、无犯罪记录等证明材料到现场审核并签订保密协议，并现场实践考核服务能力，审核不符合要求拒签合同，由此产生的后果由服务提供商承担。

服务开始后，首次项目经理到场15天，每月项目经理到场5天以上。快速进入维保服务期；对于合同要求的全面巡检，必须由签约工程师亲自到场并签署报告；

2、付款条件：

- 合同签订完毕后15个工作日内，支付合同额的40%；合同期满经验收后15个工作日内付至合同额的100%.

四、首次报价一览表

项目名称：仙居县人民医院信息中心机房运维服务

[货币单位：人民币]

| 投标总报价 | ¥ | 元 |
| --- | --- | --- |
|  | 大写 | 元 |

填报要求：

1.投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在投标总报价中。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

谈判供应商名称（盖章）：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托人(签字)：

联系电话：

日    期：