附件1：

标项一：净化系统耗材维保调研内容及需求

一、项目概况

服务范围包括需要维保的在用手术室及配套辅助用房、ICU负压病房、静配中心，PCR实验室、P2实验室、病理科等场所的净化系统维护保养工作，工程建筑面积约为3100m2。包含设于住院部4楼西部的手术部所设的14间手术室中在用的10间手术室，其中包括：2间Ⅰ级（百级）、8间Ⅲ级（其中1间为正负压切换、1间为DSA手术室）、另有洁净走廊2条，净化等级为Ⅳ级；清洁走廊2条，净化等级为Ⅴ级及配套辅助用房若干；设在住院部4楼东侧的ICU净化负压单间2间，及其配套辅助用房，净化等级均为Ⅳ级；设在住院部1楼东侧的静配中的一间抗生素配置中心，净化等级均为Ⅳ级；设在住院部2楼的PCR实验室，P2实验室，净化等级均为Ⅳ级及设在住院部2楼的病理科净化新风系统。装饰部分墙面及顶面由无机预涂板拼合粘接组成，同时配套安装各类不锈钢器具，所使用门、窗为医用气密电动门或气密窗；电气部分包含照明、插座、应急电源、医用隔离电源、UPS备用电源、专用设备供电电源等组成；空调系统采用两管制配电辅热及加湿器等，夏季及冬季由大楼集中供冷（热），过度季节由室外备用冷热源供冷（热），部分机组内含有直膨机机上位机实时监测系统。

二、项目技术要求

2.1维保服务范围

本维保服务内容包括上述维保范围内的净化围护结构、生物洁净与空调系统、低压配电系统、隔离电源系统、洁净空调自动控制系统、弱电工程（背景音乐、语音广播、消防报警与广播、摄像监控）、医用气体工程、给排水工程及零星配套维修等。

2.2 净化系统的耗材

以上所述区域内的净化耗材，日常的更换及维护均需由中标单位负责，易耗品的更换采购费用包含在此次招标范围内。同时易耗品以外的所有零配件，维修服务费等均由中标单位负责。易耗品主要指以下物品：

（1）、空调机组初、中效过滤器；

（2）、送风末端高效、亚高效过滤器；

（3）、回、排风口过滤棉；

（4）、电极加湿器的加湿桶（或加湿电极棒）。

（5）、高效过滤器（两年置换一次）

其中过滤器技术要求：

1、初效过滤器：板式，过滤 5um 以上尘埃粒子，须达到G3/G4标准（5微米过滤效率分别为35%），铝质外框及龙骨支架(同等材质及以上)，龙骨支架（直径≥3mm），可拆卸式，无纺布滤料，可清洗，板式内侧（即出风侧）须衬橡皮密封圈；板式外框厚度25mm及以上，且外框需标注滤网规格。
2、中效过滤器：袋式，过滤1-5um以上尘埃粒子，须达到F6/F7/F8/F9标准（1微米尘埃粒子过滤效率分别为65%/85%/90%/95%），铝质外框及内框 压条固定(同等材质及以上)，外框厚度20mm且外框需标注滤网规格。
3、亚高效过滤器：过滤0.3微米尘埃粒子，须达到H10/H11/H12（0.3微米过滤效率分别为95%/99%/99.9%），滤芯材料为超细玻璃纤维。
4、高效过滤器：过滤0.3微米尘埃粒子，须达到H13/H14（0.3微米过滤效率分别为99.95-9%/99.995-9%），滤芯材料为超细玻璃纤维,提供高效过滤器检验报告以及相关认证资料。检验报告应当包含产品的效率、规格尺寸、风量、阻力、滤芯材质等内。

除此以外，国家适用法律法规另有明确规定的，维保公司应遵照相关法律法规执行。

2.3各类型过滤器及加湿桶清单及服务要求

| 空调机组过滤器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：仙居人民医院净化系统 计算时间：12个月 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 过滤器规格(毫米) | 单位 | 数量 | 更换次数 | 过滤级别 | 备注 |
| 1 | 排风过滤器 | 315*315*10 | 个 | 2 | 6 | G4 | ICU |
| 2 | 排风过滤器 | 415*315*10 | 个 | 4 | 6 | G4 | ICU |
| 3 | 排风过滤器 | 260*140*10 | 个 | 8 | 6 | G4 | PCR |
| 4 | 排风过滤器 | 260*340*10 | 个 | 4 | 6 | G4 | PCR |
| 5 | 排风过滤器 | 500*500*10 | 个 | 1 | 6 | G4 | PCR |
| 6 | 排风过滤器 | 260*140*10 | 4 | 个 | 6 | G4 | P2 |
| 7 | 排风过滤器 | 260*340*10 | 3 | 个 | 6 | G4 | P2 |
| 8 | 排风过滤器 | 315*315*10 | 个 | 2 | 6 | G4 | 静配 |
| 9 | 回风过滤器 | 815*315*10 | 个 | 6 | 6 | G4 | 静配 |
| 10 | 排风过滤器 | 315*315*10 | 个 | 17 | 6 | G4 | 手术部 |
| 11 | 回风过滤器 | 515*315*10 | 个 | 29 | 6 | G4 | 手术部 |
| 12 | 回风过滤器 | 515*515*10 | 个 | 2 | 6 | G4 | 手术部 |
| 13 | 回风过滤器 | 715*515*10 | 个 | 3 | 6 | G4 | 手术部 |
| 14 | 回风过滤器 | 815*315*10 | 个 | 3 | 6 | G4 | 手术部 |
| 15 | 回风过滤器 | 815*335*10 | 个 | 20 | 6 | G4 | 手术部 |
| 16 | 回风过滤器 | 1115*315*10 | 个 | 12 | 6 | G4 | 手术部 |

| 空调机组过滤器清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：仙居人民医院净化系统 计算时间：12个月 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 过滤器规格(毫米) | 单位 | 数量 | 更换次数 | 过滤级别 |
| 1 | 板式初效过滤器 | 436*514*10 | 个 | 3 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 2 | 板式初效过滤器 | 546*564*10 | 个 | 3 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 3 | 板式初效过滤器 | 455*664*10 | 个 | 4 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 4 | 板式初效过滤器 | 450*464*10 | 个 | 2 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 5 | 板式初效过滤器 | 400*500*46 | 个 | 2 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 6 | 板式初效过滤器 | 400*500*46 | 个 | 4 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 7 | 板式初效过滤器 | 500*500*46 | 个 | 2 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 8 | 板式初效过滤器 | 500*500*46 | 个 | 3 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 9 | 板式初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 27 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 10 | 板式初效过滤器 | 493*595*46 | 个 | 7 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 11 | 板式初效过滤器 | 290*595*46 | 个 | 38 | 6 | G4铝（无纺布） |
| 12 | 袋式中效过滤器 | 592*592*381（8P) | 个 | 27 | 3 | F7铝（静电棉） |
| 13 | 袋式中效过滤器 | 490*592*381（6P) | 个 | 2 | 3 | F7铝（静电棉） |
| 14 | 袋式中效过滤器 | 287*592*381（4P) | 个 | 40 | 3 | F7铝（静电棉） |
| 15 | 密褶式亚高效过滤器 | 592*592*292（4V) | 个 | 7 | 2 | H10(玻璃纤维） |
| 16 | 密褶式亚高效过滤器 | 490*592*292（4V) | 个 | 4 | 2 | H10(玻璃纤维） |
| 17 | 密褶式亚高效过滤器 | 287*592*292（4V) | 个 | 7 | 2 | H10(玻璃纤维） |

| 空调机组过滤器清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：仙居人民医院净化系统 计算时间：24个月（第二年） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 过滤器规格(毫米) | 单位 | 数量 | 更换次数 | 过滤级别 | 备注 |
| 1 | 高效过滤器 | 610*305*69 | 个 | 3 | 1 | H13 | ICU |
| 2 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 个 | 2 | 1 | H14 | ICU |
| 3 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 个 | 5 | 1 | H13 | 静配 |
| 4 | 高效过滤器 | 610*305*69 | 个 | 1 | 1 | H13 | 静配 |
| 5 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 个 | 7 | 1 | H13 | 静配 |
| 6 | 高效过滤器 | 305*305*69 | 个 | 1 | 1 | H13 | 手术部 |
| 7 | 高效过滤器 | 485*485*69 | 个 | 14 | 1 | H13 | 手术部 |
| 8 | 高效过滤器 | 610*305*69 | 个 | 20 | 1 | H13 | 手术部 |
| 9 | 高效过滤器 | 610*610*69 | 个 | 30 | 1 | H13 | 手术部 |
| 10 | 高效过滤器 | 610*305*292 | 个 | 24 | 1 | H13 | 万级 |
| 11 | 高效过滤器 | 915*610*69 | 个 | 4 | 1 | H14 | 百级 |
| 12 | 高效过滤器 | 915*762*69 | 个 | 8 | 1 | H14 | 百级 |
| 13 | 高效过滤器 | 610*762*69 | 个 | 4 | 1 | H14 | 百级 |
| 14 | 高效过滤器 | 500m3/h | 个 | 6 | 1 | H14 | PCR |
| 15 | 高效过滤器 | 1000m3/h | 个 | 4 | 1 | H14 | PCR |
| 16 | 高效过滤器 | 500m3/h | 个 | 4 | 1 | H14 | P2 |
| 17 | 高效过滤器 | 1000m3/h | 个 | 4 | 1 | H14 | P2 |
| 18 | 活性炭吸附箱 | 1600*1000*1000 | 个 | 2 | 1 | 600碘值 | 病理科 |
| 19 | 活性炭吸附箱 | 2000*1000*1200 | 个 | 2 | 1 | 600碘值 | 病理科 |
| 20 | 活性炭吸附箱 | 2000*1000*1200 | 个 | 2 | 1 | 600碘值 | 病理科 |

| 电极式加湿器加湿桶耗材清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机组编号 | 加湿桶型号 | 加湿量 | 数量 | 对应区域 |
| 1 | AHU101 | BLCT4DQQW2 | 5/45kg/h | 1 | 抗生素 |
| 2 | AHU401 | BLCT2CQQW2 | 1/8kg/h | 1 | DSA |
| 3 | AHU402 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | OR2（正负压） |
| 4 | AHU403 | BLCT2CQQW2 | 1/8kg/h | 1 | OR3 |
| 5 | AHU404 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | OR4、OR5 |
| 6 | AHU405 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | OR6、OR7 |
| 7 | AHU406 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | OR12 |
| 8 | AHU407 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | OR13 |
| 9 | AHU408 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | OR14 |
| 10 | AHU409 | BLCT4DQQW2 | 5/45kg/h | 1 | 洁净走廊 |
| 11 | AHU410 | BLCT4DQQW2 | 5/45kg/h | 1 | 复苏间及周边 |
| 12 | AHU411 | BLCT4DQQW2 | 5/45kg/h | 1 | 清洁走廊 |
| 13 | AHU414 | BLCT3CQQW2 | 2/15kg/h | 1 | ICU |
| 14 | PCR | BLCT4DQQW2 | 5/45kg/h | 1 | 检验科 |
| 15 | P2 | BLCT4DQQW2 | 5/45kg/h | 1 | 检验科 |

2.4、维保内容与范围

| 序号 | 内容与范围 | 手术室 | ICU | 静配 | PCR | p2 | 病理科 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 净化围护结构（装饰） | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 2 | 洁净空调系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 3 | 低压配电 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 4 | 隔离电源（IT）系统 | ● | 无 | 无 | ● | 无 | 无 |
| 5 | 洁净空调自控系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 6 | 背景音乐 语音广播 | ● | 无 | 无 | ● | 无 | 无 |
| 7 | 电话、呼叫、网络 | ● | 无 | 无 | 无 | 无 | ● |
| 8 | 医用气体系统 | ● | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 9 | 给排水系统 | ● | 无 | ● | ● | ● | ● |
| 10 | 恒温恒湿器 | ● | ● | ● | ● | ● | 无 |

2.5维保服务范围内具体工作分解

（1）净化区域内的装饰部分的维护保养及损坏部件免费更换（包含电动门、手动门、洗手池、传递窗等）；

（2）净化空气机组、新风机组、排风系统、各类回送风终端等空调风系统、空调水系统（不含冷热源）、自控系统、所附属的电极式加湿器的维护保养及损坏部件免费更换、过渡季节冷热源切换保养等；

（3）净化区域配电系统、医用隔离电气系统、UPS电源、各类照明、插座的维护保养及损坏部件免费更换；

（4）净化区域内医用气体终端箱、医用气体管道、阀门及设备（汇流排、设备带、楼层控制箱、楼层报警等）维护保养及损坏部件免费更换；

（5）净化区域内弱电系统、智能化系统、背景音乐、语音广播、监控安防系统的维护保养及损坏部件免费更换；

（6）手术间器具（包含埋入式情报控制面板、计时器、观片灯、器械柜、书写台等）的维护保养及损坏部件免费更换；

（7）净化区域内给排水系统的维护保养及损坏部件免费更换；

（8）净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数等的定期自检检测；

（9）其它为保障空气净化系统正常运行所采取必要的维护保养工作，并免费提供保养需更换的相关配件。

（10）包含过滤器的更换工作及空气质量的自检工作。

2.6维保工作要求及响应时间

（1）日常接到故障报修电话，当日需到达现场，予以解决处理；当24小时内无法修复时，通知院方人员，说明故障原因、产生的后果、解决方案、维修进程等，同时维保单位必须增加技术力量，尽快修复故障。

（2）定期对区域范围内各系统进行集中检查，发现损坏或存在问题要及时维修更换，保证设备及各系统正常运行并做好突发故障的处理及保养维修记录工作等，巡检维护情况由各使用科室护士长和我院管理人员签字确认，季度或年度维护保养时中标方应派技术人员进行集中检查维护。

（3）维修人员严格执行国家洁净手术部建筑技术规范《GB50333-2013》、及医院维护管理制度及院感要求。

（4）维修所用主要配件是国家标准的优质产品，优于或等同于原有品牌并提供所报品牌相关证明材料并经院方认可；维护操作符合相关操作规程及管理制度，保障设备、设施正常运行，保证科室正常使用。

（5）维保单位每年对净化区域的洁净度、静压差、截面风速、换气次数、温湿度、噪音、 照度等项目进行定期检测，检测数据需达到国家标准要求，每次检测数据由双方签字确认备案；并确保保证通过省、市疾控中心的定期检查校验工作。

（6） 投标人需提供针对完成本招标内容做出详细的维保施工组织设计方案。

（7）在维保过程中经常会有相当一部分的数量无法预估的但常损坏需更换的材料、配件。包括但不限于：需要更换快速制冷机压缩机，机组风机、电机、风机皮带；空调水泵、电机及附件；日光灯管、灯脚、电子镇流器；电动门及其配件均包含在报价中。

三、维保周期和要求

3.1每月检查与维护内容

3.1.1 洁净空气处理系统

(1)每月一次检查并确保所有风管的阀门开启、密闭情况确保开启闭合顺利

(2)每月检查并确保涡轮、涡杆的传动情况并确保正常

(3)每月检查所有法兰连接处确保不漏风

(4)每月检查一次净化风管并确保不漏风

(5)每月检查所有净化机组内的初中效过滤器并确保不堵塞

(6)每月检查并确保设备层所有冷热源的系统压力与冷热源的温度确保符合设计要求

(7)每月检查并确保洁净区域与室外的压差并确保规范

(8)每月检查并确保空调箱的密封性并确保不漏风

(9)每月检查并确保空调机的冷凝水的排水口并确保不堵塞

(10)每月检查保空调电机，检查其接线接触情况并确保牢固

(11)每月检查电加热器与加湿器并确保正常运行

(12)每月检查空调管道的水过滤器并确保不堵塞

(13)每月检查空调机组减震器并确保无异常振动

(14)每月检查保空调机组风管的保温是否完整并确保密封完整

(15)每月检查并确保空调箱送排风风阀开度正常

(16)每月检查空调箱维修门是否密闭并确保密闭

(17)每月对所有空调系统进行本地开启测试并确保正常开启

(18)每月对空调机组的初效过滤器进行并确保满足压差开关

(19)每月检查各防火阀是否误动作

(20)每月检查风机盘管温度是否正常并确保符合设定

(21)每月检查并确保风机盘管过滤网清洁

3.1.2自动控制及弱电系统

(1)每月检查敏感元器件的接线是否受到强弱电的干扰并确保运行正常

(2)每月检查控制器输出数据是否正确并确保反馈信号正确

(3)每月检查执行器的开关方向和动作方向并确保运行正常

(4)每月检查阀门开度与控制器的输出是否一致并确保运行正常

(5)每月检查阀门行程工作是否正常并确保运行正常

(6)每月检查自动联锁和紧急停车按扭等装置是否正常动作并确保动作正常

(7)每月检查控制器的输出相位是否正确，手动/自动切换是否灵活有效并确保动作正常

(8)每月检查继电器、变频器的输出情况并确保运行正常

(9)每月检查净化区域对讲系统并确保通话正常

(10)每月检查监控电脑运行数据传输并确保数据正常

(11)每月检查机组远程控制是否正常并确保控制正常

3.1.3医用气体系统

(1)每月检查供气系统的切换减压装置并确保在规范压力下

(2)每月检查安全卸压装置、报警装并确保动作灵敏

(3)每月检查气体输送管道并确保不漏气不堵塞

(4)每月检查各设备带气体终端的压力并确保在规范压力

(5)每月检查气体终端自封快速接嘴并确保拔插顺利

(6)每月检查各气体阀门是否漏气并确保不漏气

(7)每月检查各医气管网是否运转正常，有无漏气现象并确保不漏气

3.1.4冷热源系统

(1)每月检查设备层所有冷热源系统的系统压力与冷热源温度并确保符合规范

(2) 每月检查空调冷热源的系统压力与冷热源的温度并确保符合规范

(3)每月检查空调机的冷凝水的排水口并确保无积水

(4)每月检查洗手池的正常使用情况并确保出水正常

(5)每月检查洗手池的排水是否正常并确保排水正常

3.2每季度检查与维护内容

3.2.1净化围护系统

(1)每季度检查污物门、自动门的密封条的密封性能并确保密闭不漏风

(2)每季度整体检查洁净区域的装饰的牢固，所用材料必须光洁、耐磨、耐腐蚀、易清洗并确保洁净

(3)每季度检查所有手动门自动门的开启关闭是否正常并确保灵活，阻力正常

(4)每季度检查净化区域及走廊的净化灯具与天花的密封并确保密封

3.2.2洁净空气处理系统

(1)每季度检查空调箱的密封性并确保不漏风

(2)每季度检查空调机风机的传动情况、风机皮带是否松动并确保传动正常

(3)每季度检查空调电机及其接线接触情况并确保牢固

(4)每季度检查所有初、中效过滤器并确保及时清洗更换

(5)每季度空调冷热源的系统压力与冷热源的温度并确保规范

(6)每季度进行温湿度检查（专业仪器检测）并确保符合规范

(7)每季度检查净化区域内与室外的压差和风量，保证正压控制实现整个净化区域有序压力梯度分布（专业仪器检测）并确保符合规范

(8)每季度作噪声检测（专业仪器检测）并确保符合规范

(9)每季度作洁净度检测（专业仪器检测）并确保符合规范

3.3年度检查维保

3.3.1安排专业调试检测工程师对净化区域各项数据（尘埃粒子、风量、压差、噪音、照度、温湿度）进行检测，净化效果监测必须符合GB-50333的要求，并以报告形式提交医院参考和备案

3.3.2对空调主机、水泵、自控等主要设备按厂家要求作预防性保养

3.3.3制作年度维报工作报告和下年度工作计划

四.现存故障解决要求

1.中标方需无偿负责对标的内所有服务内容中目前存在故障的设备设施进行免费维修。内容包括但不限于：装饰装修、净化维护结构内容中损坏或异常问题的维修，维护；自动控制系统中损坏变频器、电动执行器、电动三通阀、控制面板、DDC、中央监控上位机系统等；暖通部分损坏的各类风阀、排风机、存在泄漏的盘管、以及全部故障加湿器的维修、解决目前由于设备设施故障造成的冷热源无法切换问题等。电气部分损坏的UPS、隔离变压器、摄像监控系统等，其他未列存在故障部分，均需一并无偿维修。

五.验收要求

1.每次维护工作完成后中标单位必须先自检通过后上报招标人，由使用部门或设备管理部门进行检查确认并出具服务记录或服务报告。

2.每年度中标单位需提供其对招标范围内的净化系统的自检报告，报告内容需包含国家相关洁净室检测规范内所含的各类指标。

3. 每年度中标单位需提供其对招标范围内的净化系统的年度服务报告，进行年度的服务工作进行总结、结果呈现、不足分析、对科室提出改进意见等。