附件1:

仙居人民医院信息机房精密空调配置方案

一、项目描述

仙居人民医院F层信息机房面积约为70平方，IT设备负载为60KW。机房内有两台制冷量40KW的约顿精密空调以1+1的模式为其制冷，该模式下，两台空调需同时运行才能保证机房温度正常。

国产精密空调设计寿命为10年，连续运行时间为86400小时。这两套精密空调从2014年使用至今已经10年，到了使用年限。近两年精密空调故障频发，机房空调没有备份，任意一套精密空调故障，机房的温度都会上升，已无法保障信息机房的安全可靠运行。为了机房制冷系统的可靠性建议增加一套制冷量为40KW的精密空调作为备份。

二、热负荷估算

目前机房配置两套150KW UPS机房负载供电，机房实际负载为60KW。

2.1、计算原则：

| 热源 | 发热量 |
| --- | --- |
| 1KW IT设备 | 1KW 显热负荷 |
| 照明 | 1m²地板面积产生40W显热负荷 |
| 新风 | 1m²地板面积产生30W显热负荷 |
|  | 1m²地板面积产生20W潜热负荷 |
| 人体 | 1名工作人员产生70W显热负荷 |
|  | 1名工作人员产生60W潜热负荷 |

2.2、机房热负荷计算

机房的热负荷组成由UPS负载（IT设备的热负荷）；UPS及PDU的热负荷；照明；地板及新风负荷；人体热负荷等负荷组成。

机房暂以2位工作人员计算。

各类热负荷组成及计算方法见下表；

表 2-1 信息机房热负荷计算

| 数据中心地板面积* |  |  | 70 | ㎡ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT 设备负荷* |  |  | 60 | kW |  |  |  |  |  |
| 操作人员数量* |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 内部热负荷 | 热负荷类型 | 来源 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IT 设备热负荷 | 显热 | 100% OF IT kW | 100% | × | 60 | = | 60 | kW |
| 2 | UPS/PDU 热负荷 | 显热 | 7% OF IT kW | 7% | × | 60 | = | 4.2 | kW |
| 3 | 照明系统热负荷 | 显热 | 40W/㎡地板面积 | 0.04 | × | 70 | = | 2.8 | kW |
| 4 | 人体热负荷 | 显热 | 70W/人 | 0.07 | × | 2 | = | 0.14 | kW |
| 5 | 人体热负荷 | 潜热 | 60W/人 | 0.06 | × | 2 | = | 0.12 | kW |
|  | 外部热负荷 | 热符合类型 | 来源 |  |  |  |  |  |  |
|  | 新鲜空气通过渗透进入 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙体, 窗, 地板, 天花板 | 显热 | 30W/㎡地板面积 | 0.03 | × | 70 | = | 2.1 | kW |
|  |  | 潜热 | 20W/㎡地板面积 | 0.02 | × | 70 | = | 1.4 | kW |
|  |  |  | 总制冷量 |  |  |  | = | 69.24 | kW |
|  |  |  | 显冷量 |  |  |  | = | 67.52 | kW |

由上表可以看出，满足目前信息机房侧机房内机柜制冷需求所需要的制冷量为69.24KW，显冷量为68.52KW。

考虑到信息机房的地板高度及回风空间不足等原因造成的冷量损失，建议配置冷量时需增加15%。即总的显冷量需求为69.24*1.15=79.62kW，即80KW。

三、配置方案

1、根据本项目实际需求，根据机房的规模、热负荷大小、扩容计划、机房原有的空调送风方式等，综合以上各点因素，建议选用风冷的下送风的传统房间级空调为机房制冷。

根据机房热负荷计算及其它要求，建议机房增加一台40KW制冷量的精密空调作为备份，保证机房设备的制冷需求。

配置原则：

  - 自动化程度高、能够实现精确控制，温度精度控制在±1℃。

  - 标配施乐百EC风机，谷轮压缩机，施耐德或者ABB开关。

  - 故障率低。

  - 显热比≥94%。

  - 单位时间的风循环次数大于20次

  - 过滤效率>90％

  - 工作环境噪声≤68dB。

  - 维修方便，全正面维护。

  - 输入电源：380V±15％，50Hz±5％。

  - 获得ISO 9001认证以及IS014000认证。

  - 寿命≥10年，平均无故障时间≥8万小时。

2、精密空调的技术参数：

| 序号 | 项目 | 空调产品参数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 数量（台） | 1 |
| 2 | 品牌 | 推荐品牌：黎耀、长飞、海悟 |
| 3 | 送风方式 | 下送风上回风 |
| 4 | 空调类型 | 风冷 |
| 5 | 总制冷量（KW）（回风24℃，RH50%） | 40 |
|  | 显冷量（KW）（回风24℃，RH50%） | 40 |
|  | 显冷比 | 0.95 |
|  | 能效比(EER) | 3.20 |
| 6 | 室内机组 |  |
|  | 机组尺寸 宽深高（mm） |  |
|  | 重量（Kg） |  |
| 7 | 室内风机 |  |
|  | 类型 | EC风机 |
|  | 送风量（m3/h） | 11700 |
|  | 风机数量 | 1 |
| 8 | 电加热器 |  |
|  | 类型 | 电加热器 |
|  | 加热量（KW） | 9 |
|  | 加热器级数 | 3 |
| 9 | 加湿器 |  |
|  | 类型 | 电极加湿 |
|  | 加湿量（kg/hr） | 8 |
| 10 | 过滤器类型 | 中效EU4 |
| 11 | 室外机组 |  |
|  | 每台机组室外机数量 | 1组 |
| 12 | 压缩机 |  |
|  | 压缩机类型 | 涡旋式压缩机 |
|  | 压缩机功率KW | 13 |

### 四、报价单

| 序号 | 名称 | 型号 | 品牌 | 单位 | 参考数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精密空调 | 40KW制冷量,下送风,EC风机 |  | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 与室外机连接的铜管 | 无缝铜管（气管∅19mm、液管∅25mm），含保温棉、电缆线管 |  | 米 | 40 |  |  |
| 3 | 施工材料 | 空调室内外机底座、R22、进排水管、存油弯，支撑架、电源线等 |  | 套 | 1 |  |  |
| 4 | 施工费 | 搬运、住宿、人工等费用 |  | 项 | 1 |  |  |
| 5 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

- 其它要求：

1、工期：合同签订后15天内安装完成。

2、保修三年及以上，每年巡检4次,提供原厂的质保函。

3、以夏天最热的几天正常运行，作为验收条件。

4、付款方式：合同签订后10个工作日内支付30%的款项，项目验收并签署验收报告后支付70%的款项。