附件1： 仙居县人民医院中央空调冷水机组清洗维保服务采购需求

一、服务项目概况

| 序号 | 冷机型号 | 台数（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YKECEPQ65CMG\XD22(离心机组) | 3 | 1、年度服务费预算金额为10有维保过程中所需的附件、材料均已000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000万元，维保期限 二年（合计预算金额20万元）。 2、所有维保过程中所需的附件、材料均包含在投标价格中(含维修费用、税费等）。 3、投标人在招标公告公示期间可到仙居县人民医院进行现场踏勘，充分了解本项目的具体组成及实施形式。现场踏勘联系人：王科长13968536576。 |
| 2 | 冷却水冷却塔系统一次性化学清洗水处理 | 5 |  |
| 3 | YEWS(螺杆机组) | 2 |  |
| 4 | 约克模块机YEAC61RMC-B | 10 |  |

二、投标供应商资格要求:

1.具有独立承担民事责任能力

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

5.参加政府采购活动前三年内，在经营中没有重大违法记录

6.法律、行政法规规定的其他条件；

7.投标人的特定条件：具有从事对应行业准入资格、相关资质证件，若是代理商参加投标的需投标有效的授权代理书。

8.本项目不接受联合体投标。

三、招标项目内容及要求

本次项目是为仙居县人民医院中央空调系统清洗维保服务采购。服务商必须按国家、行业的标准及招标文件的要求对项目内的设备进行系统的、全面的检测、维护及保养，以保证设备的高效、正常运作。

（一）技术标准、规范（包括但不限于以下）

1、国家规定的标准及规范，按最新的标准及规范执行。

2、行业标准及规范，按最新的标准及规范执行。

3、与服务有关的材料设备质量应符合中华人民共和国及产品品牌所在国的有关质量标准，上述标准如有不一致，执行两者中更严格的标准。

4、其它相关标准及规范，按最新的标准及规范执行。

（二）▲采购内容及需求

| 序号 | 冷机型号 | 台数（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | YKECEPQ65CMG\XD22(离心机组) | 3 |  |
| 2 | 冷却水冷却塔系统一次性化学清洗水处理 | 5 |  |
| 3 | YEWS(螺杆机组) | 2 |  |
| 4 | 约克模块机YEAC61RMC-B | 10 |  |

1、维保设备清单

2、约克离心式冷水机组

A.供冷季节启动前的准备和检查

供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备，以确保机组可靠、安全和高效运行：

2.1检查制冷剂液位和油位；

2.2给系统增压，进行泄漏检查；

2.3检查油槽、油加热器和油温；

2.4检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

2.5与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

2.6检查启动器的运行；

2.7配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、水流开关、阀门等）；

2.8检查调整微电脑控制中心的设定值；

2.9启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；

2.10根据运行记录，分析处理机组问题；

2.11提供检修保养报告。

B.运行期间检查

机组运行期间，定期进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效、可靠：

2.12检查冷水机组，调整安全控制装置；

2.13检查控制装置的运行；

2.14检查油位和制冷剂液位；

2.15检查润滑系统；

2.16检查回油系统；

2.17检查电机和启动器的运行；

2.18记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

2.19记录和报告要求的备件。

C.一年一次设备停机检查和预防性保养

停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

2.20检查压缩机电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：记录电压，用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻，检查密封情况，检查入口导叶操作机构和联接机构，润滑需要的部位。

2.21检查压缩机润滑油系统的下列各项：根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器，进行润滑油和油过滤器的检查，检查油泵、密封和电机，检查加热器和恒温器。

2.22执行下列各项操作，检查电机启动器：执行诊断检查程序；清洁接触器或建议更换；检查连接机构；检查所有接线端，并拧紧；检查过负荷装置，并取油样检查标定；空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

2.23检查控制中心，确定下列各项：执行诊断检查程序；检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧；更换润滑油；更换干燥过滤器；清洗盘管进液管的孔板；更换气体过滤器

清洁电磁阀；检查加热器的运行；检查确认所有部件的运行状态正常，记录压力控制设定点。

2.24检查冷凝器、蒸发器的下列各项：检查水流量；检查水流开关的控制情况；根据运行记录数分析热交换效果，建议水质处理；必要时拆卸端盖，更换密封垫。

2.25查系统的下列各项：进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；按要求补充制泠剂；

记录视液镜的状态；检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态；遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；与操作人员沟通。

3、约克螺杆式冷水机组

A、 运行期间启动前的准备和检查

3.1供冷季节运行前须进行下列各项检查和准备以确保机组可靠安全高效运行：

3.2检查制冷剂液位和油位；

3.3检查油槽、油加热器和油温；

3.4检查和测试所有运行控制和安全控制功能；

3.5与操作人员一起温习操作步骤，查看机组历史记录；

3.6检查启动器的运行；

3.7配合检查水系统的运行情况（包括冷冻水泵、水流开关、冷却水泵、冷却塔、阀门等）；

3.8检查调整微电脑控制中心的设定值；

3.9启动冷水机组，检查整个系统的运行状况，记录机组运行参数；根据运行记录，分析处理机组问题；

3.10提供检修保养报告。

B、 运行季节检查机组运行期间，（每月）进行下列各项检查，确保机组在整个供冷季节运行高效可靠：

3.11检查冷水机组，调整安全控制装置；

3.12检查控制装置的运行；

3.13检查制冷剂液位和油位；

3.14检查润滑系统的运行和定期补充电机润滑脂；

3.15检查回油系统；

3.16电子检漏仪检查制冷剂回路是否有泄漏，并消除漏点；

3.17检查电机和启动器的运行；

3.18记录运行状态参数，分析确认机组运行正常，必要时进行机组检修；

3.19记录和报告要求的备件。

C、　一年一次设备停机检查和预防性保养停机期间，每年一次进行下列各项检查，以便能正确评价设备的状态，为下一个供冷季节的运行作好准备：

3.20检查压缩机-电机组件的下列各项，完成预防性保养的各项任务：记录电压；用兆欧表测量和记录电机绕阻的绝缘电阻；润滑开式电机；检查开式电机驱动装置的定位状态；检查联轴器；检查密封情况；检查滑阀的运行情况，并进行必要的调整；检查入口导叶操作机构和联接机构；润滑需要润滑的部位。

3.21检查压缩机润滑油系统的下列各项：根据需要更换润滑油、油过滤器和干燥过滤器；清洁排污管；检查加热器和恒温器；检查所有其它的油系统部件，如油冷却器、过滤器和电磁阀等；

3.22执行下列各项操作，检查电机启动器：执行诊断检查程序；清洁接触器或必要时建议更换；检查所有接线端，并拧紧；检查过载装置，并取油样检查；空载运行启动器（或在启动前）；检查状态指示灯。

3.23检查控制面板，确定下列各项：执行诊断检查程序；检查安全停机运行状态；检查所有接线端，并拧紧；检查显示数据的精度和设定值。

3.24检查冷凝器、蒸发器的下列各项：检查水流量；检查水流开关的控制情况；根据运行记录参数分析热交换效果，建议水质处理；必要时拆卸端盖，更换密封垫。

3.25检查系统的下列各项：进行泄漏检查，找出泄漏处并进行修理；按要求补充制冷剂；记录视液镜的状态；检查制冷剂循环，确认处于正常平衡状态。

3.26其它：遵循检查和维护步骤，修理脱落的保温层；与操作人员沟通；

3.27根据机组具体运行情况的保养项目：检查更换机组冷冻油；检查补充制冷剂；更换油过滤器；

| 保养项目 | 机组累计运行小时数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 200 | 1000 | 5000 | 8000 | 10000 | 15000 | 20000 | 25000 | 30000 | 35000 | 40000 | 45000 | 50000 | 55000 | 60000 | 65000 | 70000 | 75000 | 80000 | 85000 | 90000 | 95000 |
| 更换机组冷冻油 | 视油品分析报告结果而定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 油品分析 |  | ● | 每年进行一次油品分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换油过滤器 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
| 检查机组联轴器、轴封 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
| 机组振动检查 | 至少每6个月对马达进行一次油脂润滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 更换机组轴封 | 当轴封油管泄漏量达到7～8滴每分钟时更换轴封组件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 机组检漏 | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |
| 压缩机大修 |  |  |  |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  | ● |  |

注：每月的例行保养工作对使用无影响一般为每月上旬进行，每年的停机保养时间建议在负荷较小的冬季进行。

4、中央空调水处理

4.1用人工方法清洗冷却塔，清除冷却塔上的灰尘、污泥，开启冷却水Y型过滤器，清除过滤器上的污杂物，洗完塔投加杀菌剂，开冷却泵循环，作系统络合清洗，杀菌灭藻处理，加药，保证水质达标（冷却系统正常开机时）

4.2每年一次对冷却系统进行清洗预膜及缓蚀阻垢。

4.2.1冷却水提供一次水质分析，即水质分析单；

4.2.2需要提供现场服务记录表、年服务报告、异常处理报告等；

4.2.3水质管理、取样分析及药剂用量管制；

4.2.4每年提供1次水处理人员分析培训课；

4.2.5在有异常时，冷却水浓缩倍数过高时及时排污，供货商需要24小时内有工程师到现场；

4.2.6每年一次对冷却塔外表高压水流冲洗，对填料进行浸泡冲洗；

4.2.7在系统中冷却安装视镜及挂片，腐蚀率符合国家标准GB50050-2007；

4.2.8每年11月至4月，冷却系统停机后加封存剂保养，防止冷却系统腐蚀；

4.2.9清洗后需提供、出具浙江省疾控中心检测报告和水质检验报告（正本）。

四、竞争性谈判报价

1、竞争性谈判报价一览表

竞争性谈判报价一览表

项目名称：

采购编号：

| 报价（人民币：元） | 备注 |
| --- | --- |
| 小写： 大写： |  |

本次报价方式为总价包干，此报价应包括本项目整个服务期所需的一切货物、人工、售后服务、交通运输、利润、税金（包含须由磋商响应供应商承担的各种税费）、其它需招标响应供应商承担的费用及潜在可能涉及的一切费用。未计入报价而应该发生的费用的，视为已含在其他分项投标报价中。

招标响应供应商（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

2、竞争性谈判报价明细表

竞争性谈判报价明细表

| 序号 | 报价项目 | 内容 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 响应报价 | 人民币：大写： 小写： |  |  |  |

招标响应供应商（盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）

日  期：

五、投标需提供的材料

（一）企业经营资质及实施方案

1、▲企业经营相关证件、相关公司之间授权书及法人委托书含身份证复印件。

2、提供ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、ISO18000职业健康安全管理体系认证等证书及中国制冷空调维修安装企业A类（集中式制冷空调设备)、中国空调工业清洗企业资质等证明材料。

3、提供投标人2021年1月1日至今，同类品牌项目业绩清单及合同，合同复印件加盖公章。

4、提供服务团队配置清单及项目负责人和项目组成员的相关资质证书，证书复印件加盖公章。

5、提供维保及清洗消毒所需投入的设备清单。

6、提供内部管理、考核及维保清洗实施方案，应急维保清洗方案及响应时间。

7、针对医院采购需求的服务承诺。

（二）施工方案流程药剂配方

1、空调清洗程序及步骤

1.1施工方案

1.2清洗验收标准服务承诺和处罚措施

1.2.1清洗工程的验收与验收标准

1.2.2中央空调清洗检查方法

2、中央空调冷却水、水处理方案及报告

2.1水处理方案依据

2.2水处理原则

2.3方案的范围和内容

2.4循环水系统概述

3、系统运行主要面临的问题

4、水处理工作的实施方案

4.1清洗处理前的准备工作

4.2清洗处理

4.3预膜处理

（三）报价 一览表及报价明细表。

（四）参照上述内容提供一正三副标书，要求按资料顺序装订成册，编上页码，正本需加盖销售方红章，封面标注正/副本、投标项目、投标单位及联系人和联系电话。